## 表紙・使用条件
非機能要求グレード2018 活用シート
2018-04-01
非機能要求グレード 2018 活用シート 2018年4月 独立行政法人情報処理推進機構 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター (c)2010-2018 独立行政法人情報処理推進機構
[使用条件]
１． | 本資料の著作権は、独立行政法人情報処理推進機構が保有しています。
２． | 独立行政法人情報処理推進機構は、「本資料の全部又は一部を複製、改変、公衆送信、又は翻訳/翻案し、第三者に有償又は無償で再配布すること」を許諾します。なお、複製し再配布する場合は本使用条件を添付し、本使用条件に記載されている条件を配布先に遵守させて下さい。改変又は翻訳/翻案し再配布する場合は、新しく使用条件を設定することが可能ですが、本使用条件を必ず含めて下さい。
３． | 独立行政法人情報処理推進機構は、本資料が第三者の著作権、特許権、実用新案権等の知的財産権に抵触しないことを一切保証するものではなく、また、本資料の内容に誤りがあった場合でも一切責任を負いかねます。
４． | 独立行政法人情報処理推進機構は、本ページで記載された許諾内容を除き、独立行政法人情報処理推進機構又は第三者の著作権、特許権、実用新案権等の知的財産権に基づくいかなる権利を許諾するものではありません。
５． | 独立行政法人情報処理推進機構は、本資料のシステム開発への利用、開発されたシステムの使用、及び当該システムの使用不能等により生じるいかなる損害についても、なんら責任を負うものではありません。
６． | 本資料を海外へ持ち出す場合及び非居住者に提供する場合には、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認のうえ、必要な手続きを行って下さい。
７． | 本資料へのお問い合わせについては、独立行政法人情報処理推進機構 技術本部 ソフトウェア高信頼化センターまでご連絡下さい。なお、改変又は翻訳/翻案し再配布する場合に設定する新しい使用条件では、本項の問い合わせ先は、再配布元に変更して下さい。

## 遠方監視
[16 empty] | 湯沢市希望 | [5 empty] | 回答欄
項番 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 小項目説明 | 重複項目 | 重要項目 | メトリクス (指標) | レベル | [5 empty] | 運用コストへの影響 | 備考 | 中央監視システム |  | 施設監視装置(重要度A） |  | 施設監視装置(重要度B） |  | 中央監視システム |  | 施設監視装置(重要度A） |  | 施設監視装置(重要度B）
[8 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | レベル | 内容 | レベル | 内容 | レベル | 内容 | レベル | 内容 | レベル | 内容 | レベル | 内容
A.1.1.1 | 可用性 | 継続性 | 運用スケジュール | システムの稼働時間や停止運用に関する情報。 | ○ | ○ | 運用時間（通常） | 規定無し | 定時内 （9時～17時） | 夜間のみ停止 （9時～21時） | 1時間程度の停止有り （9時～翌朝8時） | 若干の停止有り （9時～翌朝8時55分） | 24時間無停止 |  | 【重複項目】 C.1.1.1。運用時間は、システムの可用性の実現レベルを表す項目であると共に、運用・保守性に関する開発コストや運用コストを検討する上でも必要となる項目であるため、可用性と運用・保守性の両方に含まれている。 【メトリクス】 運用時間は、オンライン/バッチを含みシステムが稼動している時間帯を指す。 【レベル】 （）内の時間は各レベルの一例を示したもので、レベル選定の条件とはしていない。規定無しは、固定のサービス時間が存在しないことを示し、基本的にシステムは停止していて、必要に応じてユーザがシステムを起動するようなケースを想定している（例：障害発生に備えた予備システム、開発・検証用システム等）。定時内や夜間のみ停止は、一般的な業務形態を想定したもので、業務が稼動する時間帯が異なるシステムにおいては、時間帯をスライドさせるなどの読替えが必要である。停止有りとは、システムを停止しなければならない時間帯ではなく、システムを停止できる可能性のある時間帯を指す。24時間無停止は、オンライン業務が稼動していない時間にバッチを稼動させる必要があり、システムを停止することができないようなケースも含まれる。 ★ 監視システム自体は２４時間稼働（無停止）を基本とします。 | 5 | 24時間無停止 | 5 | 24時間無停止 | 5 | 24時間無停止
A.1.1.2 |  |  |  |  | ○ | ○ | 運用時間（特定日） | 規定無し | 定時内 （9時～17時） | 夜間のみ停止 （9時～21時） | 1時間程度の停止有り （9時～翌朝8時） | 若干の停止有り （9時～翌朝8時55分） | 24時間無停止 |  | 【重複項目】 C.1.1.2。運用時間は、システムの可用性の実現レベルを表す項目であると共に、運用・保守性に関する開発コストや運用コストを検討する上でも必要となる項目であるため、可用性と運用・保守性の両方に含まれている。 【メトリクス】 特定日とは、休日/祝祭日や月末月初など通常の運用スケジュールとは異なるスケジュールを定義している日のことを指す。特定日が複数存在する場合は、それぞれにおいてレベル値を整合する必要がある（例：「月～金はレベル2だが、土日はレベル0」、「通常はレベル5だが、毎月1日にリブートをするためその日はレベル3」など）。 また、ユーザの休日だけでなく、ベンダの休日についても特定日として認識し、運用保守体制等を整合すること。 ★ 監視システム自体は３６５日稼働（年中無休）とします。 | 5 | 24時間無停止 | 5 | 24時間無停止 | 5 | 24時間無停止
A.1.1.3 |  |  |  |  | ○ | ○ | 計画停止の有無 | 計画停止有り（運用スケジュールの変更可） | 計画停止有り（運用スケジュールの変更不可） | 計画停止無し |  |  |  | ○ | 【重複項目】 C.2.1.1。計画停止の有無は、システムの可用性の実現レベルを表す項目であると共に、運用・保守性に関する開発コストや運用コストを検討する上でも必要となる項目であるため、可用性と運用・保守性の両方に含まれている。 【運用コストへの影響】 計画停止が”有り”の場合、事前のバックアップや、システム構成に応じた手順準備など、運用時のコストがかさむ。 ★ 監視システム自体は、原則無停止。（点検や部品交換中など計画的な停止が必要な場合でも、バックアップ等で監視継続を基本とします。） | 2 | 計画停止無し | 2 | 計画停止無し | 2 | 計画停止無し
A.1.2.1 |  |  | 業務継続性 | 可用性を保証するにあたり、要求される業務の範囲とその条件。 |  | ○ | 対象業務範囲 | 内部向けバッチ系業務 | 内部向けオンライン系業務 | 内部向け全業務 | 外部向けバッチ系業務 | 外部向けオンライン系業務 | 全ての業務 |  | 【メトリクス】 ここでの対象業務範囲とは、稼働率を算出する際の対象範囲を指す。 【レベル】 内部向けとは対象とするシステム内に閉じた処理（業務）、外部向けとは他システムとの連携が必要な処理（業務）を表している。 | 5 | 全ての業務 | 5 | 全ての業務 | 5 | 全ての業務
A.1.2.2 | [5 empty] | ○ | サービス切替時間 | 24時間以上 | 24時間未満 | 2時間未満 | 60分未満 | 10分未満 | 60秒未満 | ○ | 【メトリクス】 サービス切替時間とは、想定できる障害（例えばハードウェアの故障等により業務が一時的中断するケースなど）に対して、対策を施すこと（例えばクラスタ構成でのサーバの切替えなど）により、業務再開までに要する時間を指す。 【運用コストへの影響】 中断を許容する時間が長くなれば、復旧対策としてはシステムでの自動化から人員による手動での対処に比重が移るため、運用コストへの影響が出てくる。 ★監視システム自体は、全施設の停止時間を年間トータルで１～２時間程度とします。(点検などで５分停止＠10から15ヶ所程度を想定。） | 5 | 60秒未満 | 4 | 10分未満 | 4 | 10分未満
A.1.2.3 | [5 empty] | ○ | 業務継続の要求度 | 障害時の業務停止を許容する | 単一障害時は業務停止を許容せず、処理を継続させる | 二重障害時でもサービス切替時間の規定内で継続する |  |  |  |  | 【メトリクス】 業務継続の要求度とは、発生する障害に対して、どこまで業務を継続させる必要があるかを示す考え方の尺度を示している。 システムを構成する機器や部位には、単一障害点SPOF（Single Point Of Failure）が多数存在し、システム停止となるリスクを多く含んでいる。これらのSPOFを許容するか、冗長化などの対策で継続性をどこまで確保するかが要求の分かれ目となる。 ★監視システムのプログラムが原因の停止は許容しないが、監視機器（回線や、監視装置の機器）の問題によるものは一部認める | 2 | 二重障害時でもサービス切替時間の規定内で継続する | 1 | 単一障害時は業務停止を許容せず、処理を継続させる | 1 | 単一障害時は業務停止を許容せず、処理を継続させる
A.1.3.1 |  |  | 目標復旧水準 （業務停止時） | 業務停止を伴う障害が発生した際、何をどこまで、どれ位で復旧させるかの目標。 |  | ○ | RPO（目標復旧地点） | 復旧不要 | 5営業日前の時点 （週次バックアップからの復旧） | 1営業日前の時点 （日次バックアップからの復旧） | 障害発生時点 （日次バックアップ+アーカイブからの復旧） |  |  |  | 【メトリクス】 RLOで業務の復旧までを指定している場合、該当する業務のデータの復旧までが対象であり、業務再開の整合性の確認は別途必要となる。 【レベル3】 障害発生時点とは、障害が発生する直前のトランザクションなどの処理が完了している時点のことを指し、障害発生時点まで復旧するためには、発生直前の完了した処理のジャーナルログが保証されていることが前提となる。またジャーナルログをアーカイブすることで、障害発生までの任意の時点への復旧に対応することを想定している。 ★前問通り監視システム全体は無停止（バックアップ等含む）だが、監視機器（回線や、施設の監視装置）の停止は、保守等の関係上一部認める。 | 3 | 障害発生時点 （日次バックアップ+アーカイブからの復旧） | 2 | 1営業日前の時点 （日次バックアップからの復旧） | 1 | 5営業日前の時点 （週次バックアップからの復旧）
A.1.3.2 | [5 empty] | ○ | RTO（目標復旧時間） | 1営業日以上 | 1営業日以内 | 12時間以内 | 6時間以内 | 2時間以内 |  |  | 【メトリクス】 サービス切替時間（A.1.2.2）での復旧時間と異なり、RTOでの復旧時間は、業務の継続対策を実施していない（業務停止となる）ケースでの障害での復旧時間を指している。 RLOで業務の復旧までを指定している場合、該当する業務のデータの復旧までが対象であり、業務再開の整合性の確認は別途必要となる。 ★ 前問通り監視システム全体は無停止（バックアップ対応等）だが、外的要因による監視機器（回線や、施設の監視装置）の数日間停止は認める。 | 4 | 2時間以内 | 2 | 12時間以内 | 0 | 1営業日以上
A.1.3.3 | [5 empty] | ○ | RLO（目標復旧レベル） | システムの復旧 | 特定業務のみ | 全ての業務 |  |  |  |  | 【メトリクス】 業務停止を伴う障害が発生した際、何を復旧の対象とするかのレベルを示す。 【レベル0】 システムの復旧は、ハードウェアの復旧だけでなくデータのリストアまでを対象とする。 【レベル1】 特定業務とは、例えばA.1.2.1対象業務範囲で定義する継続性が要求される業務などを指す。 ★ 最終的な復旧目標は全項目だが、監視システムの稼働（内部業務）を最優先とし、監視機器（回線や、施設の監視装置）はその後でも可 | 2 | 全ての業務 | 2 | 全ての業務 | 2 | 全ての業務
A.1.4.1 |  |  | 目標復旧水準 （大規模災害時） | 大規模災害が発生した際、どれ位で復旧させるかの目標。 大規模災害とは、火災や地震などの異常な自然現象、あるいは人為的な原因による大きな事故、破壊行為により生ずる被害のことを指し、システムに甚大な被害が発生するか、電力などのライフラインの停止により、システムをそのまま現状に修復するのが困難な状態となる災害をいう。 |  | ○ | システム再開目標 | 再開不要 | 数ヶ月以内に再開 | 一ヶ月以内に再開 | 一週間以内に再開 | 3日以内に再開 | 1日以内に再開 |  | 【メトリクス】 大規模災害としては、RPO、RTO、RLOなどの細かな要求までは確定せず、システム再開目標として大まかな復旧時間を設定する。目標復旧レベルについては、業務停止時の目標復旧水準を参考とする。 ★ 監視システム自体の復旧は3日以内、監視機器（回線や、施設の監視装置）はその後で可 | 4 | 3日以内に再開 | 3 | 一週間以内に再開 | 2 | 一ヶ月以内に再開
A.1.5.1 |  |  | 稼働率 | 明示された利用条件の下で、システムが要求されたサービスを提供できる割合。 明示された利用条件とは、運用スケジュールや、目標復旧水準により定義された業務が稼働している条件を指す。その稼働時間の中で、サービス中断が発生した時間により稼働率を求める。 |  | ○ | 稼働率 | 95%以下 | 95% | 99% | 99.9% | 99.99% | 99.999% |  | 【レベル】 24時間365日の稼働の場合、1年間で業務が中断する時間の合計は、それぞれ以下の通りとなる。 95%・・・・・・・・・18.3日 99%・・・・・・・・・87.6時間 99.9%・・・・・・・ 8.76時間 99.99%・・・・・・ 52.6分 99.999%・・・・・ 5.26分 また1日8時間で週5日稼働のシステムではサービス切替時間と稼働率の関係は以下の通りとなる。 週に1時間・・・・97.5% 月に1時間・・・・99.4% 年に1時間・・・・99.95% ★ 監視システムの通常運用における稼働率（復旧）は上記のとおりとする。なお。監視装置の復旧は、回線（電柱）や道路復旧の状況によることを認める | 4 | 99.99% | 3 | 99.9% | 0 | 95%以下
A.4.2.1 |  |  | 可用性確認 | 可用性として要求された項目をどこまで確認するかの範囲。 |  | ○ | 確認範囲 | 実施しない。または単純な障害の範囲 | 業務を継続できる障害の範囲 | 業務停止となる障害のうち一部の範囲 | 業務停止となる障害の全ての範囲 |  |  |  | 【レベル】 レベル2および3の確認範囲には、レベル1で定義した内容を含む。 ★ 復旧当初は重要な一部を先行でLV２対応とするが、最終的にはLV３（全項目）まで確認する | 3 | 業務停止となる障害の全ての範囲 | 3 | 業務停止となる障害の全ての範囲 | 3 | 業務停止となる障害の全ての範囲
C.1.2.2 |  |  |  | システムが利用するデータのバックアップに関する項目。 |  | ○ | 外部データの利用可否 | 全データの復旧に利用できる | 一部のデータ復旧に利用できる | 外部データは利用できない |  |  |  |  | 【メトリクス】 外部データとは、当該システムの範囲外に存在するシステムの保有するデータを指す（開発対象のシステムと連携する既存システムなど）。外部データによりシステムのデータが復旧可能な場合、システムにおいてバックアップ設計を行う必要性が減るため、検討の優先度やレベルを下げて考えることができる。 ★ 日報データの保存・復旧を最優先とし、その他必要なデータも保存する。 | 2 | 外部データは利用できない | 2 | 外部データは利用できない | 2 | 外部データは利用できない
C.1.2.3 |  |  | 可用性確認 | システムが利用するデータのバックアップに関する項目。 |  | ○ | バックアップ利用範囲 | バックアップを取得しない | 障害発生時のデータ損失防止 | ユーザエラーからの回復 | データの長期保存（アーカイブ） |  |  |  | 【メトリクス】 マルウェア等によるデータ損失への備えや、監査のためのログの退避など、セキュリティ観点のバックアップも考慮すること。 【レベル2】 ユーザエラーからの回復の場合、システムとしては正常に完了してしまった処理を元に戻さなければならないため、複数世代のバックアップの管理や時間指定回復（Point in Time Recovery）等の機能が必要となる場合が考えられる。 ★ システムへの障害発生時のデータ保護・保存・復旧（施設の各種設定値やトレンド値）。現在は、サーバーに累積バックアップしつつ、外部媒体（DVD－R）にも日時・月次等で各種データを保存している。 | 3 | データの長期保存（アーカイブ） | 1 | 障害発生時のデータ損失防止 | 1 | 障害発生時のデータ損失防止
C.1.2.4 | [5 empty] | ○ | バックアップ自動化の範囲 | 全ステップを手動で行う | 一部のステップを手動で行う | 全ステップを自動で行う |  |  |  | ○ | 【メトリクス】 バックアップ運用には、 ・スケジュールに基づくジョブ起動 ・バックアップ対象の選択 ・バックアップ先の選択 ・ファイル転送 などといった作業ステップが存在する。 【運用コストへの影響】 バックアップ運用の自動化を実現するためには、ハードウェア・ソフトウェアに対する投資が必要となり導入コストは増大する。しかし、運用中におけるバックアップ作業をユーザが実施する必要がなくなるため、その分運用コストは減少すると考えられる。 ★ 基本的には自動化だが、一部手動（バックアップ用のDVDーR等の入替程度）は認める。 | 2 | 全ステップを自動で行う | 2 | 全ステップを自動で行う | 2 | 全ステップを自動で行う
C.1.2.5 | [5 empty] | ○ | バックアップ取得間隔 | バックアップを取得しない | システム構成の変更時など、任意のタイミング | 月次で取得 | 週次で取得 | 日次で取得 | 同期バックアップ |  | 監視データは欠損しないように取得。管理が必要。 ★ 既存システムは、画面上バックアップデータと同期させているが、実データの保存は日時処理。 | 5 | 同期バックアップ | 5 | 同期バックアップ | 5 | 同期バックアップ
C.1.2.6 | [5 empty] | ○ | バックアップ保存期間 | バックアップを保存しない | 1年未満 | 3年 | 5年 | 10年以上有限 | 永久保存 |  | 【メトリクス】 主に可用性の観点で実施されるバックアップの世代管理とは別に、ここではデータ保全という観点でバックアップデータの保存期間を検討する。 ★ データはシステムが稼働する限り累積保存を原則とする。 | 5 | 永久保存 | 1 | 1年未満 | 1 | 1年未満

## 重要度区分
施設レベル該当箇所名 |  |  | 監視点検を必要とする水道施設一覧表（１）上水道
中央監視システム | 施設監視装置(重要度A） | 施設監視装置(重要度B） | № | 上水道 | 水道施設名 | 関連施設名 | その他
関口水源地（浄水場） | 岩崎水源地 | 相川送水ポンプ場 | 1 | 湯沢地区上水道 | 関口水源地 | 関口第２水源
関口第２水源 | 岩崎配水池 | 裏門送水ポンプ場 |  |  |  | 関口配水池
関口配水池 | 稲川第1取水場 | 岩ノ沢送水ポンプ場 |  |  | 岩崎水源地 | 岩崎配水池
| 稲川第2取水場 | 大工町配水施設
| 第1増圧ポンプ場 | 八面減圧弁 |  |  | 相川送水ポンプ場 | 相川配水池
| 第2増圧ポンプ場 | 仙道減圧弁 |  |  | 裏門送水ポンプ場 | 裏門配水池
| 山田簡水 浄水場 | 東福寺減圧弁 |  |  | 岩ノ沢送水ポンプ場 | 岩ノ沢配水池
| 山田簡水 第2水源 | 大舘減圧弁 |  |  | 大工町配水施設
| 山田配水ポンプ場 | 川連減圧弁 | 2 | 稲川地区上水道 | 稲川第1取水場 | 右岸高区配水池
| 山田配水池 | 鍛冶屋敷減圧弁 |  |  | 稲川第2取水場 | 右岸低区配水池
| 院内簡易水道 | 宮田減圧弁 |  |  | 第1増圧ポンプ場 | 左岸配水池
| 院内配水池 | 瀬野ヶ沢送水ポンプ場 |  |  | 第2増圧ポンプ場
| 愛宕町減圧場 | 藤倉取水ポンプ場 |  |  | 八面減圧弁
| 横堀・小野浄水場 | 松岡配水ポンプ場 |  |  | 仙道減圧弁
| 横堀・小野配水池 | 高松浄水場 |  |  | 東福寺減圧弁
| 御返事水源 | 上地浄水場 |  |  | 大舘減圧弁
|  | 高松東部浄水場 |  |  | 川連減圧弁
|  | 宇留院内簡易水道 |  |  | 鍛冶屋敷減圧弁
|  | 湯ノ岱簡易水道 |  |  | 宮田減圧弁
|  | 川井簡易水道 |  |  | 瀬野ヶ沢送水ポンプ場
|  | 小安簡易水道 |  |  | 藤倉取水ポンプ場
湯元簡易水道
|  | 羽場簡易水道 | 監視点検を必要とする水道施設一覧表（２）簡易水道
|  | 板戸簡易水道 | № | 簡易水道 | 水道施設名 | 関連施設名 | その他
|  | 長石田簡易水道 | 3 | 山田簡易水道 | 山田簡易水道 浄水場 | 山田配水池
|  | 貝沼・皿小屋簡易水道 |  |  | 山田簡易水道 第2水源
|  | 中生簡易水道 |  |  | 山田配水ポンプ場
|  | 落合・沖ノ沢簡易水道 |  |  | 松岡配水ポンプ場
|  | 市野小規模水道 | 4 | 高松簡易水道 | 高松浄水場 | 高松配水池
上地浄水場
|  |  | 5 | 高松東部簡易水道 | 高松東部浄水場 | 高松東部配水池
|  |  | 6 | 宇留院内簡易水道 | 宇留院内簡易水道 | 宇留院内配水池
|  |  | 7 | 院内簡易水道 | 院内浄水場 | 院内配水池
[5 empty] | 愛宕町減圧場 | 小鍋立水源
湯ノ沢水源
|  |  | 8 | 横堀・小野簡易水道 | 横堀・小野浄水場 | 横堀・小野配水池
御返事水源地
|  |  | 9 | 三ツ村簡易水道 | 三ツ村浄水場
|  |  | 10 | 川井簡易水道 | 川井浄水場
|  |  | 11 | 湯ノ岱簡易水道 | 湯ノ岱浄水場
|  |  | 12 | 磯簡易水道 | 磯浄水場 |  | 巡回のみ
|  |  | 13 | 真木簡易水道 | 真木浄水場 |  | 巡回のみ
|  |  | 14 | 南沢簡易水道 | 南沢浄水場 |  | 巡回のみ
|  |  | 15 | 小沢簡易水道 | 小沢浄水場 |  | 巡回のみ
|  |  | 16 | 小安簡易水道 | 小安簡浄水場 | 管末残塩計
|  |  | 17 | 湯元簡易水道 | 湯元浄水場 | 管末残塩計
|  |  | 18 | 羽場簡易水道 | 羽場浄水場 | 管末残塩計
|  |  | 19 | 板戸簡易水道 | 板戸浄水場 | 管末残塩計
|  |  | 20 | 長石田簡易水道 | 長石田浄水場 | 管末残塩計
|  |  | 21 | 貝沼・皿小屋簡易水道 | 貝沼・皿小屋浄水場 | 管末残塩計
[5 empty] | 若畑浄水場 | 管末残塩計
|  |  | 22 | 中生簡易水道 | 中生浄水場 | 管末残塩計
|  |  | 23 | 落合・沖ノ沢簡易水道 | 落合・沖ノ沢浄水場 | 管末残塩計
|  |  | 24 | 市野小規模水道 | 市野浄水場 | 管末残塩計
監視点検を必要とする水道施設一覧表（３）小規模水道
|  |  | № | 小規模水道 | 水道施設名 | 関連施設名 | その他
|  |  | 25 | 泥湯小規模水道 | 泥湯浄水場 |  | 巡回のみ
|  |  | 26 | 下新田小規模水道 | 下新田浄水場 |  | 巡回のみ
|  |  | 27 | 小渕ヶ沢小規模水道 | 小渕ヶ沢浄水場 |  | 巡回のみ
|  |  | 28 | 矢地ノ沢小規模水道 | 矢地ノ沢浄水場 |  | 巡回のみ
監視システム追加を検討する水道施設一覧表（４） 地域組合管理
|  |  | № | 小規模水道 | 水道施設名 | 関連施設名 | その他
|  |  | 29 | 野中簡易水道（地域管理） | 野中浄水場
|  |  | 30 | 中山小規模（地域管理） | 中山浄水場
|  |  | 31 | 岳ノ下小規模（地域管理） | 岳ノ下浄水場